# Как сделать план эвакуации людей при пожаре

# Информация обновлена 09.01.2021 г. с учётом изменений в нормативные правовые акты

В соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Прежде всего отметим, что единственным документом в области стандартизации, устанавливающим более-менее внятные требования к планам эвакуации людей при пожаре, является ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

|  | Данный национальный стандарт включён в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утв. Приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. № 1190), за исключением пунктов 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8. Таким образом, рекомендуем при изготовлении планов эвакуации людей при пожаре придерживаться ГОСТ Р 12.2.143-2009. |
| --- | --- |

Виды планов эвакуации

Для выполнения планов эвакуации людей при пожаре понадобятся схемы этажей (в электронном и/или бумажном виде), а также графический редактор.

Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения.

Цветографические изображения знаков безопасности на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015.

На планах эвакуации при помощи знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 обозначаются следующие элементы:

а) эвакуационные пути

| ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения |  |
| --- | --- |
| ведущие к аварийным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения |  |

б) эвакуационные выходы

в) аварийные выходы

г) лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей

д) места размещения самого плана эвакуации

Вы находитесь здесь!

или

Вы находитесь здесь!

е) места размещения средств противопожарной защиты

| Огнетушитель | Пожарный кран | Ручной пожарный извещатель |
| --- | --- | --- |

ж) спасательные и медицинские средства, средства связи

| Места расположения СИЗОД | Аптека первой медицинской помощи | Телефон |
| --- | --- | --- |

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе. Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона. Высота шрифта - не менее 3 мм.

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкцию о действиях при пожаре, дополненную для наглядности знаками безопасности.

Планы эвакуации утверждаются руководителем организации.

Пример выполнения плана эвакуации при пожаре

Планы эвакуации вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.

В соответствии с п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» в местах размещения плана эвакуации (по путям эвакуации) выполняется аварийное (эвакуационное) освещение.

Конкретные требования к аварийному освещению и примеры его выполнения можно посмотреть в СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».

Фотолюминесцентное исполнение планов эвакуации

Выше мы уже упоминали, что ГОСТ Р 12.2.143-2009 включён в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» за исключением пунктов 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8. При этом именно п.6.2.7 указывает, что планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

Дополнительно отметим, что позиция МЧС России, в целом, заключается в свободном принятии собственником здания решения о выполнении планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, например, подчёркивает, что в настоящий момент не существует обязательного нормативного документа, устанавливающего правила выполнения планов эвакуации.