Муниципальное общеобразовательное учреждение

Дмитровского района Орловской области

«Бородинская средняя общеобразовательная школа»

(МБОУ «Бородинская СОШ»)

_____________________________________________________________________________

Акт готовности котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку состояния зданий, тепломеханического и энергетического оборудования в газовой котельной и установила

| № | Наименование | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- |
|  | Кровля | удовлетворительно |
|  | Заполнение оконных и дверных проемов | удовлетворительно |
|  | Санитарное состояние служебных помещений | удовлетворительно |
|  | Котлы |  |
|  | Наличие режимных карт | удовлетворительно |
|  | Обмуровка котлов | удовлетворительно |
|  | Поверхность нагрева | удовлетворительно |
|  | Арматура и гарнитура котлов | удовлетворительно |
|  | Вентиляционное оборудование | удовлетворительно |
|  | Труба дымовая | удовлетворительно |
|  | Топливное хозяйство |  |
|  | ГРП (ГРУ) |  |
|  | Внутреннее газооборудование котельной | удовлетворительно |
|  | Трубопроводы |  |
|  | Сетевые | удовлетворительно |
|  | Подпиточные |  |
|  | Дренажные |  |
|  | Прочие |  |
|  | Насосы |  |
|  | Сетевые | удовлетворительно |
|  | Подпиточные |  |
|  | Питательные |  |
|  | Рециркуляционные |  |
|  | Исходной воды |  |
|  | Прочие |  |
|  | Оборудование установки химводоочистки |  |
|  | Фильтры | удовлетворительно |
|  | Прочие |  |
|  | Водонагреватели |  |
|  | Бойлеры |  |
|  | Электрооборудование |  |
|  | Электрооборудование | удовлетворительно |
|  | КИП и А |  |
|  | Автоматика безопасности котлов | удовлетворительно |
|  | Приборы измерения давления | удовлетворительно |
|  | Приборы измерения температуры | удовлетворительно |
|  | Тягомеры | удовлетворительно |

Заключение комиссии: котельная готова к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт готовности тепловой сети котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года  провела проверку состояния камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, а также наличия актов испытания. Результаты испытаний и осмотра следующие:

- При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемой по инструкции ____________кгс/см.  При этом: а) по истечении 15 мин. после окончания работ стрелки манометра упали на ____0_____кгс/см.  б) удельная утечка воды на 1 м объема испытуемой тепловой сети составила ______0______т.м.

- При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие дефекты: очистить камеры от грязи , набить гранбукс._____________________________

_______________________________________________________________________

- Состояние лотков камер тепловой сети – удовлетворительно

- Гидравлическая промывка тепловой сети ____________________________________

_______________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению в срок до _______

_______________________________________________________________________

Заключение комиссии: котельная готова к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт гидравлического испытания котлов ИШМА-100 в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года  провела гидравлическое испытание котлов ИШМА-100 давлением 6 кгс/см. Испытание проводилось в течение 15 мин.

Заключение комиссии: После внутреннего осмотра признаков течи в сварных соединениях не обнаружено.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт проведения ревизии запорной арматуры в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года  провела ревизию запорной арматуры (задвижки, вентили)

Заключение комиссии: запорная арматура готова к эксплуатации

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт осмотра вводов теплотрассы, водопроводов, канализации в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела осмотр вводов теплотрассы, водопроводов, канализации.

Заключение комиссии: герметизация всех вводов соответствует техническим условиям

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт проверки исправности предохранительных клапанов котлов ИШМА -100 в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку исправности предохранительных клапанов котлов ИШМА-100

Заключение комиссии: предохранительные клапаны котлов ИШМА-100 находятся в исправном состоянии.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт проверки исправности сигнализаторов загазованности, газоанализаторов и манометров в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку исправности сигнализаторов загазованности, газоанализаторов и манометров.

Заключение комиссии: сигнализаторы загазованности, газоанализаторы и манометры прошли поверку в Орловском ЦСМ 28 июня 2012 года.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт проверки вентиляции в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку исправности вентиляционных установок.

Заключение комиссии: проточная вентиляция, железные решетки, вытяжная вентиляция выполнены согласно ТУ.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт проверки опрессовки аварийного электроосвещения во взрывобезопасном исполнении в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку опрессовки аварийного электроосвещения во взрывобезопасном исполнении давлением воздуха 40 мм вод.ст. в течение 5 мин.

Заключение комиссии: падение давления 5 мм, что соответствует ПЭУ

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт ревизии газового оборудования в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку ревизии газового оборудования.

Заключение комиссии: работы по ревизии газового оборудования выполнены.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт проверки на газопроницаемость стен и перекрытий в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку герметичности стен и перекрытий посредством задымления.

Заключение комиссии: перекрытия и стены котельной герметичны.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт проверки проведенного ремонта газового оборудования в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года провела проверку герметичности стен и перекрытий посредством задымления.

Заключение комиссии: проведена ревизия газового оборудования.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин

Акт гидравлического испытания теплотрассы в котельной МБОУ «Бородинской СОШ» к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013 гг.

Комиссия в составе

Председатель комиссии – Костяков А.И. директор школы

Члены комиссии – Тришин О.Н., ответственный за газовое, тепловое и электрохозяйство.

Москвин А.И., оператор котельной

назначенная приказом     от  1 августа 2012 года   № _____-ОД

«___» августа 2012 года  провела гидравлическое испытание теплотрассы на  производственно-опытном участке. Испытание проводилось давлением:

падающий трубопровод              8  кгс/см в течение 15 мин.

обратный трубопровод                 8  кгс/см в течение 15 мин.

Заключение комиссии: трубопровод испытание выдержал, разрешается производство следующих работ.

Председатель комиссии                                                 А.И.Костяков

Члены комиссии                                                             О.Н.Тришин

А.И.Москвин