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Директор ООО "СПКТБ Нефтегазмаш" М.П.Семашко
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 1 Общие требования безопасности 
1.1 К работе оператора котельной допускаются лица не моложе 18 лет после обучения в специализированных центрах, имеющие квалификационное удостоверение по данной специальности, прошедшие предварительное медицинское обследование и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.2 Предварительные и периодические медицинские обследования работников, выполняющих работы с опасными и вредными производственными факторами, проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности.

1.3 Частота проведения периодических медицинских обследований определяется территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с работодателями, исходя из конкретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, но периодические медицинские обследования должны проводиться не реже чем один раз в два года.

Лица в возрасте до 21 года проходят периодические медицинские обследования ежегодно.

1.4 Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- проверку знаний инструкции по охране труда;

- проверку знаний инструкций по оказанию первой помощи пострадавшим в связи

- с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования, по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ;

- проверку знаний ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, соответствующем их обязанностям;

- обучение по программам подготовки по профессии.

1.5 При проведении работ возможно воздействие следующих опасных производственных факторов:

- движущиеся, вращающиеся предметы;

- падающие, перемещаемые предметы и грузы;

- поражение электротоком;

- термические ожоги;

- высокое давление воды, водяного пара;

- повышенный уровень шума, вибрации.

1.6 Производственный персонал должен работать в СИЗ, выдаваемых бесплатно согласно утвержденным нормам на предприятии в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 9 декабря 2009 г., N 970н. Контроль за правильностью применения и выдачу СИЗ осуществляет работодатель. Ответственность за применение СИЗ несет производственный персонал.

1.7 Повторная проверка знаний персонала котельных проводится периодически не реже одного раза в год, а также при переходе к обслуживанию котлов другого типа или переводе обслуживаемых котлов на другой вид топлива.

1.8 Программа обучения и проверки знаний должна учитывать требования следующих документов:

- "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

- "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности".

1.9 Опасными местами в котельной являются: топка котла, трубопроводы пара и горячей воды, предохранительные клапаны, насосы, ременные передачи, электродвигатели, электропускатели, рабочая зона возле котла.

1.10 Производственный персонал подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с положениями 

пункта 1 статьи 5 Федерального закона N 125-ФЗ от 24 июля 1998 г.

1.11 Выполнение требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда обязательно как для работодателя, так и для производственного персонала. В случае невыполнения требований инструкций по охране труда, изложенных в данном сборнике, производственный персонал может быть привлечен, в зависимости от тяжести последствий, к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12 Электродвигатели, КИП и А должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.     


 2 Требования безопасности перед началом работы 
2.1 Производственный персонал должен работать в СИЗ, выдаваемых бесплатно согласно утвержденным нормам на предприятии в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 9 декабря 2009 г., N 970н.

Контроль за правильностью применения и выдачу СИЗ осуществляет работодатель. Ответственность за применение СИЗ несет производственный персонал.

2.2 Перед началом работ необходимо убедиться в исправности спецодежды и средств защиты. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы.

2.3 Проверить наличие и исправность телефона, часов, первичных средств пожаротушения, укомплектованность медицинской аптечки, наличие схем водоснабжения и теплообеспечения, режимных карт работы котлов, температурных графиков, сменного журнала, технологических и других инструкций.

2.4 Проверить, не загромождены ли проходы, пути эвакуации, основные и запасные выходы из помещения котельной. Убрать посторонние предметы.

2.4* Внешним осмотром убедиться: 
_________________      
     * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.    
- в исправности (отсутствии повреждений) котлов, дымоходов, топок, ограждений, инвентаря и подсобных приспособлений;

- в исправности электропроводки, шин и проводников заземления, корпусов и кнопок выключателей и электромагнитных пускателей, электроосвещения и вентиляции;

- в целостности водоуказательных стекол, термометров и манометров;

- в отсутствии порывов и течи трубопроводов пара, горячей и холодной воды, в исправности вентилей и трехходовых кранов.

2.5 Проверить работу основных и резервных питательных и циркуляционных насосов. Проверить соответствуют ли расчетным параметрам показания контрольно-измерительных приборов.

2.6 Перед пуском котла в работу проверить "продувкой" работу водоуказательных приборов и кратковременным "подрывом" действие предохранительного клапана. Произвести проверки схем и приборов автоматики в соответствии с технологической инструкцией.

2.7 Ознакомиться с записями в сменном журнале, обратив особое внимание на имеющиеся недостатки и характер производившихся ремонтных или профилактических работ, а также - сливалась ли вода из системы и какова была температура наружного воздуха. Произвести прием дежурства под роспись в журнале.


 3 Требования безопасности во время работы 
3.1 Растопку котла необходимо вести постепенно, обеспечивая равномерный прогрев всех его частей, наблюдая за показаниями манометра, термометра и водоуказательного стекла, после предварительной вентиляции топки.

3.2 Производить эксплуатацию котла в строгом соответствии с технологической инструкцией, соблюдая температурный график и расчетные параметры. Следить за уровнем воды в водоуказательном стекле.

3.3 При обслуживании котла, работающего на твердом топливе, кочегар обязан:

- подавать топливо небольшими порциями при ослабленном дутье, поддерживая равномерное горение по всей площади колосниковой решетки;

- при повышении нагрузки котла сначала усилить тягу, затем прибавить дутье, а при снижении нагрузки сначала уменьшить дутье, а затем уменьшить тягу;

- после окончания загрузки котла топливом закрыть топочные дверцы на щеколды.

3.4 При обслуживании котла, работающего на жидком топливе, кочегар обязан:

- следить за полным сгоранием жидкого топлива в топке, не допускать его растекания;

- при повышении нагрузки котла прибавить тягу, увеличить подачу воздуха, а затем - подачу топлива, пара;

- прекратить подачу топлива в случае погасания всех форсунок; разжигать форсунки в этом случае можно только после предварительной вентиляции котла в течение 10-15 минут.

3.5 Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием автоматики или персоналом в следующих случаях:

- при обнаружении неисправности предохранительного клапана;

- при прекращении действия всех питательных насосов;

- при погасании факелов в топке при камерном сжигании топлива;

- исчезновении электрического напряжения, питания контрольно-измерительных приборов;

- при обнаружении трещин, вспучиваний, пропусков в сварных швах, обрывов анкерных болтов, других разрушений;

- при возникновении пожара в помещении котельной.

3.6 Для паровых котлов, кроме случаев, указанных в п.3.5, необходимо произвести немедленную их остановку и отключение в случае:

- повышения давления в барабане котла на 10% выше разрешенного и его дальнейшем росте;

- снижения или повышения уровня воды ниже или выше допустимого уровня;

- неисправности водоуказательных приборов.

3.7 Для водогрейных котлов, кроме вышеуказанных случаев, необходимо произвести их немедленную остановку и отключение при:

- снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения;

- снижении давления воды в тракте котла ниже допустимого;

- повышении температуры воды на выходе из котла до значения на 20 °С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла.

3.8 Котел должен быть остановлен по распоряжению владельца или лица, ответственного за безопасную эксплуатацию, в случае обнаружения свищей в трубах, поверхностях нагрева, паро- и водоперепускных трубах, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, течи и испарений во фланцевых и вальцовочных соединениях.

3.9 При аварийной остановке котла необходимо прекратить подачу топлива, прикрыть поддувальную дверцу после прекращения горения, выгрести оставшееся топливо с колосниковой решетки.

3.10 До начала осмотра или ремонтных работ котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов. Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены.

3.11 Работы внутри топок, барабанов, газоходов, воздуховодов и дымовых труб должны производиться после их вентиляции от вредных газов, проверки воздуха на загазованность и при температуре внутренних элементов котельной установки не выше 33 °С по наряду-допуску.

3.12 Запрещается:

- во время работы котла операторам выполнять работы, не связанные с непосредственным обслуживанием котельной установки, или за пределами помещения котельной;

- производить во время работы котла электрогазосварочные и другие ремонтные работы;

- использовать при работе внутри котла керосиновые и бензиновые лампы;

- допускать в котельную посторонних лиц или выполнение несанкционированных работ;

- хранить, сушить в котельной посторонние предметы, спецодежду, какие-либо материалы;

- закрывать вентиляционные проемы, форточки и другие места притока воздуха в котельную;

- производить растопку котла со спущенной водой или при замерзшей воде в системе;

- спускать воду из котла до полного прекращения горения топлива;

- тушить огонь, заливая топку водой.


 4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1 При эксплуатации котлов возможны следующие аварийные ситуации:

- пожар, взрыв котла трубопроводов газа или других агрегатов котельной;

- короткое замыкание электропроводки или в других агрегатах котельной;

- прекращение подачи воды или электроэнергии;

- стихийные бедствия и другие случаи, не связанные с работой котла.

4.2 Во всех случаях необходимо произвести экстренную остановку котла. Отключить электропитание. Перекрыть подачу жидкого топлива или газа. Перекрыть соответствующие вентили паропроводов и трубопроводов горячей воды.

4.3 В случае пожара вызвать пожарную команду и использовать первичные средства пожаротушения для локализации пожара.

4.4 Эвакуировать в безопасное место персонал. Оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Вызвать скорую помощь.

4.5 Доложить о случившемся руководителю участка, цеха. При работе котла на газе необходимо сообщить о случившемся диспетчеру газовой службы.

4.6 Ликвидировать последствия аварии и производить последующий пуск котла в работу можно только по письменному распоряжению начальника цеха (по наряду-допуску).


 5 Требования безопасности по окончании работы 
5.1 При круглосуточной работе котла необходимо:

- закончить загрузку топлива, закрыть топочные дверцы;

- привести в порядок рабочее место, подсобные приспособления и инструмент;

- произвести необходимые записи в сменном журнале для передачи смены.

5.2 При некруглосуточной работе котла необходимо:

- убедиться в полном прекращении горения в топке котла;

- отключить электропитание насосов;

- привести в порядок рабочее место, инвентарь, осмотреть помещение котельной;

- сделать необходимые записи о работе котельной установки в сменном журнале;

- закрыть, опечатать и сдать под охрану объект.
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